УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 09.11.2010 № 490

м. Каховка

Про затвердження норм

водоспоживання та витрат

води по м. Каховці

Розглянувши розрахунки норм водоспоживання та витрат води, подані комунальним виробничим управлінням „Каховський водоканал”, керуючись БНіП 02.04.01-85 та п.5.27 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити норми водоспоживання та витрат води для абонентів м.Каховки згідно з додатками.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 25.12.2007 № 635 „Про затвердження норм водоспоживання та витрат води по м.Каховці”.

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2011р. і підлягає опублікуванню в газеті „Каховська зоря” та/або на офіційному сайті міста.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Календаря І.В.

Міський голова                                                        О.П. Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 09.11.2010 № 490

Норми водоспоживання

для абонентів м. Каховки

| № з/п | Об’єкти витрати води | Одиниці виміру | Норма витрати води |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/добу | м3/місяць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Населення |  |  |  |  |
| 1. | Жилі будинки з централізованим водо-, газопостачанням, обладнані швидкодіючими газовими водонагрівачами | 1 мешканець | 210 | 6,41 |
| 2. | Жилі будинки з централізованим водо-, газопостачанням, при відсутності гарячого водопостачання | 1 мешканець | 190 | 5,80 |
| 3. | Жилі будинки з водопроводом, каналізацією та ваннами з електронагрівачами при відсутності централізованого газопостачання | 1 мешканець | 160 | 4,88 |
| 4. | Жилі будинки з водопроводом, каналізацією та ваннами при відсутності централізованого газопостачання | 1 мешканець | 140 | 4,27 |
| 5. | Жилі будинки з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі при відсутності централізованого газопостачання | 1 мешканець | 140 | 4,27 |
| 6. | Жилі будинки з водопроводом, каналізацією без ванн при відсутності централізованого газопостачання | 1 мешканець | 95 | 2,9 |
| 7. | Жилі будинки з водопроводом, каналізацією без ванн з централізованим газопостачанням | 1 мешканець | 120 | 3,66 |
| 8. | Жилі будинки приватного сектора, обладнані ванною, туалетом, умивальником на вигребі при відсутності централізованого газопостачання | 1 мешканець | 120 | 3,66 |
| 9. | Також з централізованим газопостачанням | 1 мешканець | 140 | 4,27 |
| 10. | Також з централізованим газопостачанням та швидкодіючими газовими нагрівачами | 1 мешканець | 150 | 4,58 |
| 11. | Жилі будинки приватного сектора, обладнані ванною, умивальником на вигребі при відсутності централізованого газопостачання | 1 мешканець | 95 | 2,9 |
| 12. | Також з централізованим газопостачанням | 1 мешканець | 115 | 3,5 |
| 13. | Також з централізованим газопостачанням та швидкодіючими газовими водонагрівачами | 1 мешканець | 125 | 3,81 |
| 14. | Водокористування з водорозбірних колонок: а) дворових б) вуличних | 1 мешканець | 75 50 | 2,29 1,52 |
| 15. | Жилі квартири в будинках з централізованим водопостачанням та каналізацією при відсутності водопостачання (ремонт, відключення самовільне чи примусове), але з діючою каналізацією | 1 мешканець | 25 | 0,76 |
| 16. | Будівельні роботи на приватному секторі | Період будівництва | 75 | 2,29 |
| 17. | Гуртожитки без душових | 1 мешканець | 60 | 1,83 |
| 18. | Гуртожитки з загальними душовими | 1 мешканець | 85 | 2,5 |
| 19. | Гуртожитки з душами при всіх жилих кімнатах | 1 мешканець | 110 | 3,36 |
| 20. | Гуртожитки з загальними душовими, кухнями та пральними | 1 мешканець | 140 | 4,27 |
| 2. Норми витрат води на ведення особистого підсобного господарства |  |  |  |  |
| 1. | Утримання худоби: - корова, кінь, бик - молодняк великої худоби - свиня доросла - порося до 4-х місяців - вівця, коза | 1 голова | 50 25 20 10 | 1,52 0,8 0,6 0,3 |
| 2. | Поливання садів, присадибних ділянок, зелених насаджень, тощо: - сади - присадибні ділянки під городиною - квітники, газони - теплиці земляні - теплиці стелажні зимові, парники всіх видів та утеплений грунт | 1 кв.м. | 3 6 6 6 6 | 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 |
| 3. | Миття особистого автотранспорту: - індивідуальна стоянка легкових а/машин - індивідуальна стоянка легкових мотоциклів | 1 машина | 30 18 | 0,9 0,3 |
| 3. Підприємства, організації, установи |  |  |  |  |
| 1. | Готелі, пансіонати й готелі з загальними ваннами та душовими | 1 мешканець | 120 |  |
| 2. | Готелі з душами в усіх окремих номерах | 1 мешканець | 230 |  |
| 3. | Готелі з ваннами в окремих номерах - до 25% загального числа номерів - до 75% загального числа номерів - в усіх номерах | 1 мешканець | 200 250 300 |  |
| 4. | Лікарні з загальними душовими і ваннами | 1 ліжко | 115 |  |
| 5. | Таке ж, з санітарними вузлами, наближеними до палат | 1 ліжко | 200 |  |
| 6. | Таке ж, інфекційні | 1 ліжко | 240 |  |
| 7. | Санаторії та будинки відпочинку з ваннами при всіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 200 |  |
| 8. | Таке ж, з душами при всіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 150 |  |
| 9. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 13 |  |
| 10. | Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей з їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 дитина | 21,5 |  |
| 11. | Таке ж, з їдальнями, працюючими на сировині, та пральнями з автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 75 |  |
| 12. | Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей з їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 дитина | 39 |  |
| 13. | Таке ж, з їдальнями, працюючими на сировині, та пральнями з автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 93 |  |
| 14. | Таке ж, з їдальнями, працюючими на сировині, та пральнями з автоматичними пральними машинами | 1місце | 130 |  |
| 15. | Механізовані пральні | 1 кг сухої білизни | 75 |  |
| 16. | Немеханізовані пральні | 1 кг сухої білизни | 40 |  |
| 17. | Адміністративні будівлі | 1 працююч. | 12 |  |
| 18. | Обслуговуючий персонал громадських будівель | 1 працююч. | 25 |  |
| 19. | Навчальні заклади та загальноосвітні школи з душовими при гімнастичних залах та з буфетами, реалізуючими готову продукцію | 1 учень та викладач за зміну | 17,5 |  |
| 20. | Школи з душовими при спортзалах та їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 учень та викладач за зміну | 10 |  |
| 21. | Таке ж, з продовженим днем | 1 учень та викладач за зміну | 12 |  |
| 22. | Школи-інтернати з приміщеннями-навчальними: - з душовими при спортзалах - зі спальнями | 1 місце | 9 70 |  |
| 23. | Лабораторії при вищих та середніх навчальних закладах | 1 прилад за зміну | 224 |  |
| 24. | ПТУ з душовими при спортзалах та їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 місце | 20 |  |
| 25. | Аптеки: - торгівельний зал та підсобні приміщення - лабораторії приготування ліків | 1 працююч. | 12 310 |  |
| 26. | Підприємства громадського харчування: - приготування їжі, що подається до дому - приготування їжі, що споживається на підприємстві та напівфабрикатів, миття продуктів та посуди | 1 страва | 10 12 |  |
| 27. | Підприємства громадського харчування, випускаючі напівфабрикати: - м’ясні - рибні - овочеві - кулінарні | 1 т | 6700 6400 4400 7700 |  |
| 28. | Магазини: - продовольчі - промтоварні | 1 роб. місце за зміну | 250 12 |  |
| 29. | Перукарні | 1 роб. місце за зміну | 120 |  |
| 30. | Кінотеатри | 1 місце | 4 |  |
| 31. | Клуби | 1 місце | 10 |  |
| 32. | Театри: - для глядачів - для артистів | 1 місце | 10 40 |  |
| 33. | Стадіони та спортзали: - для глядачів - для фізкультурників (з врахуванням прийняття душу) - для спортсменів | 1 місце 1 фізкультурник 1 спортсмен | 3 50 100 |  |
| 34. | Плавальні басейни: - поповнення басейну - для глядачів - для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | % поповнення басейну 1 місце 1 спортсмен | 10 3 100 |  |
| 35. | Лазні: - миття у мильній з тазами на лавках з обмиванням у душі - миття у мильній з тазом на лавках з прийняттям оздоровчих процедур - душова кабіна - ванна кабіна | 1 відвідувач | 180 290 440 540 |  |
| 36. | Душові у побутових приміщеннях промислових підприємств, клубах, будинках культури та театрах | 1 душова сітка | 500 |  |
| 37. | Миття автотранспорту при наявності немеханізованої мийки в гаражах: - вантажних автомашин, автобусів - легкових автомашин б) вручну з шлангів, незалежно від місця стоянки: - вантажних автомашин - автобусів - легкових автомашин - мотоциклів | 1 машина | 850 600 500 500 300 50 |  |
| 38. | Цехи з тепловиділенням більше ніж 84 кдж на 1куб.м/год | 1 працівник за зміну | 45 |  |
| 39. | Інші цехи | 1 працівник за зміну | 25 |  |
| 40. | Промивання та випробування внутрішніх мереж | 100 куб.м. будівлі | 10000 |  |
| 41. | Фонтани за зворотною системою водопостачання | на 1% об’єму | 100 |  |
| 42. | Фонтани при прямому скидані до каналізації | згідно з пропускною здатністю трубопроводу, що підводить воду, при швидкості останньої в ньому 2м/сек |  |  |
| 43. | Фонтанчики з питною водою | 1 фонтан | 50л/год |  |
| 44. | Автомати газованої води без врахування стаканомийника: - з водяним охолодженням - з не водяним охолодженням | 1 автомат | 100л/год 25л/год |  |
| 45. | Стаканомийники (автомати газованої води, пива, тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше) | стаканомийка | 50л/год |  |
| 46. | Витрати води на полив: - трав’яного покриву - футбольного поля - інші спортивні споруди - удосконалення покрить тротуарів, площ заводських проїздів - зелених насаджень, газонів, квітників | 1кв.м. | 3 0,5 1,5 0,4 – 0,5 3 – 6 |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 09.11.2010 № 490

Норми витрат води

санітарними приборами

| № з/п | Санітарні прибори | Часова витрата води |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Взагалі | Холодної | Гарячої |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Умивальник з водорозбірним краном | 30 | 30 |  |
| 2. | Таке ж, зі змішувачем | 60 | 40 | 20 |
| 3. | Раковина, мийка інвентарна з водорозбірним краном та колонка лабораторна водорозбірна | 50 | 50 | - |
| 4. | Мийка (у т.ч. лабораторна) зі змішувачем | 80 | 60 | 20 |
| 5. | Мийка (для підприємств громадського харчування) зі змішувачем | 500 | 280 | 220 |
| 6. | Ванна зі змішувачем (у т.ч. загальним для ван і умивальника) | 300 | 200 | 100 |
| 7. | Ванна з водонагрівачем та змішувачем | 300 | 300 | - |
| 8. | Ванна медична зі змішувачем условний діаметр, мм 20 25 32 | 700 750 1060 | 460 500 710 | 240 250 350 |
| 9. | Ванна ножна зі змішувачем | 220 | 160 | 60 |
| 10. | Душова кабіна з мілким душовим піддоном та змішувачем | 100 | 60 | 40 |
| 11. | Душова кабіна з глибоким душовим піддоном та змішувачем | 115 | 80 | 35 |
| 12. | Душ в груповій установці зі змішувачем | 500 | 270 | 230 |
| 13. | Гігієнічний душ (біде) зі змішувачем аератором | 75 | 54 | 21 |
| 14. | Унітаз зі змивним бачком | 83 | 83 | - |
| 15. | Унітаз зі змивним краном | 81 | 81 | - |
| 16. | Пісуар | 36 | 36 | - |

Підстави:  БНіП 2.04.01-85

ПРИМІТКА:

1. Норми витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідуючими, на прибирання приміщень, тощо).

Споживання води в групових душових та на ножні вани у побутових будівлях та приміщеннях промислових підприємств та прання білизни в пральнях, приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на водолікувальні процедури в водолікарнях, вхідних до складу лікарень, санаторіїв та поліклінік, треба урахувати додатково.

2. Витрати води на виробничі потреби, не зазначені у цій таблиці, слід приймати відповідно до технологічних завдань та вказівок по будівельному проектуванні підприємств окремих галузей промисловості.

3. Для водоспоживачів громадських будівель, споруд та приміщень, не зазначених у цій таблиці, норми витрати води слід приймати як для споживачів, аналогічних по характеру.

4. При неавтоматизованих пральних машинах в пральнях та пранні білизни з специфічним забрудненням, норми витрати гарячої води на прання 1кг сухої білизни припускається збільшувати до 30%.

5. До норми водоспоживання для населення входять витрати на комунально-побутові потреби (приготування їжі, санітарно-гігієнічні заходи, тощо) за винятком поливання садів, присадибних ділянок, зелених насаджень.

Підстава: БНіП 2.04.01-85, Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, введені в дію з 01.10.1994р.

6. Встановити термін поливного сезону в м. Каховці згідно з встановленими нормами водокористування, за умови безлічильникового обліку,  щорічно з 15 квітня по 15 вересня.

7. В разі проведення однієї неповної посадки городини встановити термін поливного сезону за межами садиб абонентів, за умови безлічильникового обліку, щорічно з 01 травня по 31 липня.