ОПИС  ЗАХОДІВ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРОГРАМИ

НА  ПЛАНОВИЙ  ПЕРІОД  2020  РІК

Комунального виробничого управління

«Каховський  водоканал» м. Каховка Херсонської  області

1.  ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1. Технічне  оснащення  водопровідних  мереж

(придбання установки горизонтально - направленого буріння)

Вартість заходу -  468,334  тис. грн.

У системі водопостачання м. Каховка функціонує 15 артезіанських свердловин, розташованих в межах міста у береговій зоні Каховського водосховища. Глибина свердловин від 30 до 60м і дебіт від 30 до 200м³/годину. Подача води споживачам здійснюється цілодобово. Питна вода відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України 12.05.2010 N 400, постійне знезараження води не проводиться. Підземні води використовуються для господарсько-питного, виробничого споживання та пожежогасіння.

Виробнича потужність насосних станцій I підйому становить 54,2 тис.м³/добу, установлена виробнича потужність водопроводу - 36,6 тис.м³/добу. Загальний обсяг поданої води у 2019 році становив 8,9 тис. м³/добу. Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає 126,4 км., з них магістральних водогонів – 12,8 км., розподільчої мережі - 113,6 км. Майже усі  водопровідні мережі експлуатуються більше ніж 45-50 років, тобто вони працюють з перевищенням нормативного терміну їх експлуатації, що призводить до частих аварій, поривів на водопровідних мережах. Також існуюча запірна арматура (крани, засувки, зворотні клапани) не у всіх випадках забезпечують герметичність на протікання води, порушується потрібний тиск в водопровідних мережах. Ця ситуація є причиною частих аварій і, як наслідок, виходу з ладу обладнення, зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому. Близько 90% (112,4 км) водопровідних мереж використали свій термін експлуатації. Особливо це стосується сталевих та чавунних трубопроводів (96,2% та 95,3% відповідно), про що свідчить аварійність на них.

Для забезпечення і покращення роботи централізованої системи водопостачання, безперебійної, цілодобової подачі води населенню та підприємствам міста, своєчасного виявлення та ліквідації аварійних витоків води, прокладки, ремонту і обслуговуванню мереж необхідно придбати бурову установку горизонтально- направленого буріння ГНБ ПК- 400.

Бурова установка ГНБ ПК- 400 дозволяє виконувати багатоетапну технологію безтраншейного прокладання підземних інженерних комунікацій (трубопроводів) в підземному просторі без порушення поверні, або з мінімальним виконанням земляних робіт, коли за необхідності влаштовується лише стартовий та приймальний котловани. Метод горизонтально направленного буріння найбільш поширений та ефективно застосовується для прокладання інженерних комунікацій різного призначення в умовах щільної міської забудови. Застосування методу ГНБ, на відміну звичайних (відкритих) способів прокладання  інженерних комунікацій виключає необхідність перекриття проїжджої частини міських вулиць, автомагістралей, надає можливість цілорічного виконання робіт. У цілому цей метод забезпечує зниження вартості та прискорення темпів будівництва прокладки водопровідних і каналізаційних мереж. Через невеликі розміри установка працює з колодязів    Ø 1м через кришку люка, без необхідності зняття бетонної основи. Установка ГНБ ПК- 400 працює з промивкою і в грунтах до 9-ої категорії. Установка складається з чотирьох блоків (бурового лафета, силової установки, гідравлічної платформи, насосно – підвищувальної станції, які працюють традиційним способом ГНБ. Процес повністю контролюється і при необхідності регулюється.

Інвестиційною програмою передбачено придбати установку горизонтально - направленного буріння ГНБ ПК- 400.

На запит КВУ «Каховський водоканал» надано три вартісні цінові пропозиції бурових установок:

| № з/п | Назва предмету закупівлі | Постачальник | Очікувана вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бурова установка ГНБ ПК 400 | ТОВ «АжурСталь Україна» м. Миколаїв | 562,000 |
| 2. | Бурова установка УНБ -20 | ТОВ «Велдинг» м. Фастів | 576,869 |
| 3. | Бурова установка ГНБ DITCH WITCH 520 | м. Одеса | 639,766 |

Перевагу надано - ТОВ «АжурСталь Україна» м. Миколаїв як найменша цінова пропозиція - 562,0 тис.грн. (з ПДВ)

Вартість заходу -  562,0  тис. грн. (з ПДВ)

Головний інженер                                        			Ярошенко П.Д.

  - 1.2. Улаштування переврізки водопровідної мережі багатоповерхових житлових будинків № 4а, 4б, 12 по вул. Ентузіастів в м. Каховка

Вартість заходу -  60,596 тис. грн.

У  південно - західній частині м. Каховка розташований  житловий  масив Свєтлово. Час забудови масиву виконано у середині 80-х – 90-х років. Житлові будинки складаються з 5 - 9 поверхів. Термін експлуатації водопровідні мереж складає 35 років. Мережі майже використали свій амортизаційний термін експлуатації, що є причиною частих аварій. Підключення житлових будинків до водопровідної мережі по вул. Ентузіастів здійснюється сталевою трубою Ø150мм. Водопровідна мережа, яка живить житлові будинки № 4б, 12 по вул. Ентузіастів проходить через підвальне приміщення будинку № 4а, що є порушенням підключення до водопровідних мереж багатоповерхових будинків. При існуючій схемі підключенні до водопровідних мереж неможливо проводити профілактичні та ремонтні роботи, так як необхідно відключати від водопроводу всі три будинки. Ця ситуація негайно потребує переврізання з підключенням окремо кожного будинку з заміною сталевих труб Ø150мм на поліетиленові Ø110мм (200м), встановленням засувки (1шт.) та додаткового підключення до центральних мереж водопроводу.

Для покращення роботи централізованої системи водопостачання, безперебійного забезпечення мешканців будинків питною водою необхідно виконати переврізку житлових будинків з заміною труб і встановленням засувки.

Інвестиційною програмою передбачено розробити проектно-кошторисну документацію на переврізку водопровідної лінії до житлових будинків № 4а, 4б, 12 по вул. Ентузіастів.

Орієнтована вартість заходу -  72,715 тис. грн. (з ПДВ)

Головний інженер                                        			Ярошенко П.Д.

  - 1.3. Технічне переоснащення артезіанських свердловин

  - (придбання занурювального насоса та станції керування)

Вартість заходу -  172,48  тис. грн.

На свердловинах № 12- 3, 12- 9, 12- 327, 12- 328, 12- 336, 12- 260, 12- 261,      12- 356 встановлені насосні агрегати  ЕЦВ 10-120-60 - 8 одиниць, на свердловині №12- 262 встановлено  насосний агрегат  ЕЦВ 12-255-30 -1 одиниця, на свердловині № 12- 399 встановлено  насосний агрегат  ЕЦВ 8-40-90 -1 одиниця   термін експлуатації яких більше 10 років. Знос насосних агрегатів становить 100%,  ККД встановлених насосів -  62-47%, що призводить до перевищення споживання електроенергії. Також, існуючі насоси ЕЦВ не у всіх випадках забезпечують потрібний тиск в водопровідних мережах. Ця ситуація є причиною частих аварій  і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і, як наслідок, виходу з ладу, зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому.

Насос занурювальний з нержавіючої сталі PLP 10125/02АА з двигуном 26 кВт (Туреччина) вертикального типу, призначений для підйому води з свердловин в промислових, приватних і міських системах водопостачання і можуть створити необхідний тиск в мережі. Може являти собою насосну станцію. Спеціально сконструйований для подачі великих об'ємів глибинних вод на поверхню. Насос відповідає найвищим стандартом якості. Пропонований насос споживає на 1-15 кВт/год менше своїх вітчизняних аналогів. Період окупності 1-6 місяців, в залежності від робочого навантаження. Життєвий цикл роботи двигунів до списання складає 40000 мотогодин. Насос виготовлено з нержавіючої сталі, що значно подовжує термін служби агрегату і в рази підвищує надійність і відмово стійкість. Ремонтопридатність конструкції насосу і постійна наявність запасних частин значно спрощує обслуговування. Ремонт агрегатів здійснюється на території України в найкоротші терміни. Також для обслуговування  та захисту насоса необхідно придбати станцію керування на базі перетворювачів або з плавним пуском.

З метою безперебійного забезпечення населення питною водою заплановано поетапне виконання технічного переоснащення  свердловин з встановленням насосних агрегатів, які відповідають найвищим стандартам якості. Роботи по заміні насосів не потребують змін в структурі існуючого обладнання, тому роботи будуть виконані власними силами за рахунок ремонтного фонду. До програми включається лише вартість насосу та станції керування.

Інвестиційною програмою на 2020 рік заплановано придбання  одного насосного агрегату PLP 10125/03АА з двигуном 26 кВт та станції керування Mitsubihi Electric МЕ 26-620.

На запит КВУ "Каховський водоканал" надано дві вартісні цінові  пропозиції:

| № з/п | Назва предмету закупівлі | Постачальник | Очікувана вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос занурювальний з нержавіючої сталі PLP 10125/03АА з двигуном 26 кВт | ТОВ «ПОЛДАП УКРАЇНА» м. Запоріжжя | 81,774 |
| 2. | Станція керування та захисту на базі Mitsubihi Electric МЕ 26-620 |  | 125,202 |
| 3. | Насос для свердловини Pedrollo 6SR27/27- PD з двигуном 30 кВт (Італія) | ТОВ «Севидж» м. Київ | 98,924 |
| 4. | Перетворювач частоти Danfoss VLT Automation Drive FC-301 30 кВт/3ф-131Н3996 |  | 128,000 |

Перевагу надано – ТОВ «ПОЛДАП УКРАЇНА»  м. Запоріжжя  як найменша цінова пропозиція – 197,120 тис.грн.

Вартість заходу -  206,976 тис. грн. (з ПДВ)

Головний інженер                                       		 		Ярошенко П.Д.

- ВОДОВІДВЕДЕННЯ

  - 2.1. Реконструкція КНС № 2

  - (заміна каналізаційних труб та запірної арматури)

Вартість заходу -  179,433  тис. грн.

Система каналізації м. Каховка – неповна роздільна, складається із самопливних колекторів, семи каналізаційних насосних станцій (КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд і експлуатується з 1953 року. Загальна довжина каналізаційних мереж  складає - 60,9 км., з них самопливних колекторів - 54,7 км., напірних трубопроводів – 6,2  км. Матеріал труб – залізобетон, азбестоцемент, пластик, сталь, чавун.

Каналізаційна насосна станція № 2 розташована в західній частині                м. Каховка. КНС № 2 служить для перекачування господарсько – побутових і виробничих стічних вод та приймає стоки з східної, центральної частини міста та житлового масиву Свєтлово і є однією з головних в системі водовідведення міста Каховка. З початку експлуатації реконструкція насосної станції не проводилась, а лише виконувались ремонтні роботи. В 2015 році за рахунок інвестиційної програми в машинному залі КНС була виконана заміна трьох застарілих агрегатів з низьким ККД та високою енергоємністю СД 450/22, які працювали понад 30 років на нові FZC.6/25/1/4110 з електродвигуном 37кВт. В результаті заміни насосів в машинному залі необхідно виконати заміну засувок Ø 300мм (4 шт.),   Ø 200мм (6 шт.),  зворотних клапанів Ø 200мм (3 шт.),  та сталевих труб Ø 320мм (18м), Ø 219мм (12м).

Інвестиційною програмою на 2020 рік для реконструкції КНС № 2 передбачено придбати чавунні засувки Ø 300мм (4 шт.), Ø 200мм (6 шт.), зворотні клапани Ø 200мм (3 шт.) та сталеві труби  Ø 320мм (18м), Ø 219мм (12м). Це дозволить підприємству поліпшить якість наданих послуг з централізованого водовідведення та якісно виконувати перекачку стічних вод на очисні споруди.

Вартість заходу -  215,320  тис. грн. (з ПДВ)

Головний інженер                                                     		Ярошенко П.Д.

2.2.  Технічне оснащення каналізаційних мереж

(придбання пневматичних заглушок Ø100мм, 150мм, 200мм, 300мм, 400мм та пневматичного компресора)

Вартість заходу – 27,867 тис. грн.

Комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» приймає, транспортує та очищує  стічні  води  від населення, промисловості, державних  і  комерційних  підприємств             м. Каховка.

Загальна довжина  каналізаційних  мереж – 60,9 км. Матеріал  труб – азбестоцемент, залізобетон, кераміка, сталь, чавун. Діаметри труб  від 150мм  до 600мм. Згідно статистичної  звітності 37% каналізаційних  мереж  мають термін експлуатації від 25 до 50 років експлуатації. Однак дані не відображають дійсного стану, якщо брати  до уваги  аварійність  каналізаційних мереж. Разом з тим  насторожує  значна  аварійність на каналізаційних  мережах, яка значно перевищує  середню по Україні, і має тенденцію до збільшення. Основною причиною аварій є затори, зменшення  яких  вимагає  покращення експлуатації  каналізаційних  мереж (кількість обслуговуючого персоналу, промивні  машини АРМ (бочка) поточний і попереджувальний ремонт, тощо). Під час виконання аварійних робіт з прочищення заторів на каналізаційних мережах виникає потреба герметизації труб яка дозволяє виконання ремонтних або випробувальних робіт на трубопроводах, в колодязях і так далі.

Для покращення умов ремонтних робіт, технічного обслуговування, аваріях, при випробуванні герметичності на каналізаційних мережах необхідно придбати пневматичні заглушки для ремонту труб і трубопроводів. Це дозволить в процесі ремонту трубопроводу економити час, кошти та поліпшити процес ремонту та профілактичних робіт на трубах і трубопроводах. У багатьох роботах використання гумових пневматичних заглушок застосовуються для герметизації та випробувальних роботах трубопроводів.

Для роботи пневматичних заглушок необхідно придбати компресор який буде підкачувати заглушки для виконання ремонтних робіт на трубопроводах. Пневматичний компресор представляє собою компактний і дуже легкий агрегат, створений для стиснення і подачі повітря під досить високим тиском. Цей пристрій застосовується при аварійних роботах за сприянням пневматичних інструментів для підкачки, продувки і може служити джерелом енергії.

Інвестиційною програмою на 2020 рік передбачено придбати гумові пневматичні заглушки на труби Ø100мм, 150мм, 200мм, 300мм, 400мм в кількості - 10 шт. на суму –  28381-00 грн., та  пневматичний  компресор       Vitas Professional GK 25t 47-8a. Це дозволить якісно та швидко виконувати профілактичні та аварійні роботи  каналізаційних мереж.

На запит КВУ «Каховський водоканал» надано дві вартісні пропозиції пневматичних компресорів:

| № з/п | Назва предмету закупівлі | Постачальник | Очікувана вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компресор Vitas Professional GK 25t 47-8a | ТОВ «Шпонка плюс» інтернет - магазин м. Дніпро | 33,440 |
| 2. | Компресор MegaTec PROAIR 50/390 | ТОВ «Градиєнт - Україна» м. Тернопіль | 49,190 |

Перевагу надано ТОВ «Шпонка плюс» Інтернет - магазин  м. Дніпро як найменша цінова пропозиція -  33 440-00 грн. (з ПДВ)

Вартість заходу -   33,440 тис. грн. (з ПДВ)

Головний інженер                                                     		Ярошенко П.Д.

3.  КАНАЛІЗАЦІЙНІ  ОЧИСНІ  СПОРУДИ

3.1. Технічне переоснащення каналізаційних очисних споруд

(придбання струмозйомників на мулососи)

Вартість заходу –  54,0  тис. грн.

Каналізаційні очисні споруди збудовані у 1968 - 1971 роках, і складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків, а також з  технологічної лінії обробки осаду.

Потужність очисних споруд, згідно проектної документації, становить 16,2 тис.м³/добу. Очищені  та обеззаражені  стічні  води скидаються  у Каховське  водосховище.

До складу очисних споруд входять: будівля решіток, пісколовки, первинні відстійники, аеротенки, метантенки, вторинні відстійники, контактні резервуари, приміщення повітродувки, насосне відділення, мулові площадки, будівля хлораторної, адміністративно-побутовий  корпус.

Стічні води надходять до приймальної камери, а звідти до будівлі решіток. Після  грубої очистки стічні води надходять до пісколовки, а далі до приймальної чаші первинних відстійників. Суміш сирого осаду із первинних  відстійників та збиткового активного мулу з приямків через насосну станцію сирого осаду біля первинних відстійників подається по трубопроводу на мулові площадки. На очисних спорудах експлуатуються радіальні відстійники, кількість – 2шт., Ø16м (ТП 1 10 737), і Ø18м (ТП 902-2-83) – 1шт. Мулососи потребують заміни, а також потребують заміни кільцеві струмозйомники (4шт.)

Струмозйомники серії ТС призначені для передачі електричних сигналів від стаціонарної (нерухомої) частини обладнання до рухомого вузла на обертовий мулосос або мулоскреб всіх типорозмірів і встановлюється над мостом мулососа або мулоскреба. Напрямок обертання конструкції передбачено як за годинковою, так і проти годинникової стрілки щодо вала. Струмозйомник являє собою корпус циліндричний, з розташованими  усередині струмозйомними кільцями і щіткотримачами зі щитками. Для захисту від опадів зверху конусу передбачений захисний конусоподібний кожух. Металеві частини струмоприймачів виготовляються з конструктивної або нержавіючої сталі.

Приєднувальні розміри струмознімачів серії КТІ дозволяють робити заміну масло наповнених струмознімачів без заміни конструкції мулососа або мулоскреба.

Інвестиційною програмою на 2020 рік передбачено придбати кільцеві струмозйомники на мулососи первинних відстійників очисних споруд у кількості – 4 шт.

На запит Комунального виробничого управління "Каховський водоканал" надано дві  вартісні цінові  пропозиції кільцевих струмозйомників:

| № з/п | Назва предмету закупівлі | Постачальник | Очікувана вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Струмозйомник кільцевий (9 кілець) | ТОВ «ПСЕ» м. Харків | 64,800 |
| 2. |  | ТОВ «Підприємство Токоподвода і Електропривода» м. Харків | 83,333 |

Перевагу надано ТОВ «ПСЕ» м. Харків, як найменша цінова пропозиція 64,8 тис.грн. (з ПДВ)

Вартість заходу –  64,8 тис. грн. (з ПДВ)

Головний інженер                                                     		Ярошенко П.Д.

3.2. Технічне переоснащення каналізаційних очисних споруд

(придбання  повітродувки  марки Т-50-1,6

та частотного перетворювача)

Вартість заходу –  383,34  тис. грн.

Біологічне очищення в даний час є одним з найбільш екологічних методів водоочищення як промислових, так і побутових стічних вод. Для ефективного протікання виробничого процесу аеробного біологічного очищення обов'язковою умовою є насичення вод киснем, для цього використовуються повітродувки,  призначені для  нагнітання  повітря в аеротенках каналізаційних очисних споруд.

В насосному  відділенні  машинного залу очисних споруд  знаходиться  приміщення  повітродувної  в якому встановлені  дві  повітродувки  марки     ТВ-80-1,6 (одна робоча і одна  резервна)  продуктивністю – 6000 м³/год, тиск  нагнітання – 1,6 атм, споживана потужність – 160 кВт. Повітродувка  призначена  для  подачі  стисненого  повітря  в аеротенки  і канали  аеротенків  для  здійснення  біологічного  очищення  стічних  вод.

У зв'язку з довгим терміном експлуатації обладнання та комунікацій  на очисних каналізаційних спорудах працює старе та зношене обладнання. Знос основних засобів складає -  84%. З  початку  експлуатації  повітродувок  капітально - відновлювальні  ремонти не виконувалися,  лише часткові ремонти. Амортизаційний   знос агрегатів  становить 100%.  ККД встановлених  повітродувок становить – 65 - 47%,  що  призводить  до  перевищення споживання  електроенергії  та не забезпечує  потрібний  тиск у каналах аеротенків. Аерація  є одним з найбільш  енерговитратних  процесів. До 70% енергії  на каналізаційних очисних спорудах витрачається системами  аерації. Відповідно, одним з найважливіших  вимог є  висока  енергоефективність використовуваних   повітродувок.

Рекомендується  використовувати  повітродувне обладнання, що дозволяє здійснювати регулювання витрат повітря, що подається. Це пов'язано з добової і сезонної  нерівномірністю  припливу стічних  вод, а також зі зміною як температури стічних вод, так  і температури  повітря, що надходить  до повітродувки. В даний  час рекомендуються до використання  безмасляні повітродувки. Відсутність  масла  благотворно  впливає  на  підтримку життєдіяльності  бактерій і мікроорганізмів при обробці осаду стічних  вод, повітря яких не містіть частинок масла.

Особливо неприйнятно зміст повітря в тому випадку, якщо водо після очищення повинна бути повторно використана.

Зважаючи на збільшення населення міста в порівнянні з 1971р. (час введення в експлуатацію каналізаційних очисних споруд) та розвитком промисловості і зміною якісного складу стічних вод (застосування хімічної обробки продукції та побутової хімії, яка згубно діє на мікроорганізми та позбавляє очисні споруди біологічної очистки) в наслідок чого приводить до зниження ефективності і  надійності  роботи  по  біологічному очищенню стічної  води. Якщо її не здійснювати процес якісної біологічної очистки стічних вод, то неочищені стічні води можуть потрапити до Каховського водосховища, що призведе до погіршення екологічного стану як  р. Дніпро так і її прибережної зони.

Вимоги до складу стічних вод, які пройшли біологічне очищення повинні задовольняти показниками гранично - допустимих скидів речовин (ГДС) розроблених конкретно для даних споруд. З метою покращення процесу біологічної очистки стічних вод згідно ГДС  необхідно  придбання   повітродувку марки Т-50-1,6 та частотного перетворювача.

Інвестиційною програмою на 2020 рік  заплановано придбання однієї повітродувки марки ТВ-50-1,6 з двигуном 90 кВт. та частотного перетворювача 90 кВт.

Вартість заходу –  460,008 тис. грн. (з ПДВ)

Головний інженер                                                     		Ярошенко П.Д.

Зобов'язання  ліцензіата  щодо  досягнення  очікуваних  результатів

реалізації  інвестиційної  програми  у  сфері  водопостачання  та водовідведення

У ході реалізації інвестиційної програми коммунального виробничого управління «Каховський водоканал» зобов'язується досягти:

Підвищення  якості  послуг  з  централізованого  водопостачання  та водовідведення.

Пріоритетним напрямком розвитку системи  водопостачання міста є підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Таким чином, до інвестиційної програми 2020 року включені заходи з технічного оснащення водопровідних та каналізаційних мереж, а саме придбання установки горизонтально – направленного буріння ГНБ ПК- 400, технічне переоснащення артезіанських свердловин придбання насосного агрегату PLP 10125/02АА з двигуном 26 кВт та станції керування Mitsubihi Electric МЕ 26-620), улаштування переврізки водопровідної мережі житлових будинків по вул. Ентузіастів на загальну суму – 701,410 тис.грн.

Заходи з водовідведення включають в себе реконструкцію КНС № 2 (заміна каналізаційних труб (Ø219мм, Ø320мм)  та запірної арматури (Ø200мм, 300мм). Переоснащення каналізаційних мереж  (придбання пневматичних заглушок (Ø100мм – 400мм) та пневматичного компресора Vitas Professional GK 25t47-8a на загальну суму –  207,3 тис.грн.

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

На каналізаційних очисних спорудах інвестиційною программою на 2020 рік заплановано технічне переоснащення каналізаційних очисних споруд , а саме придбання струмозйомників для аерації на аеротенках в кількості 4 шт. на суму – 54,0 тис.грн. До заходів по охороні навколишнього середовища відноситься

придбання повітродувки та часткового перетворювача на каналізаційні очисні споруди на суму –  383,34 тис.грн.

Вищевказані заходи дозволять підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання і водовідведення та підвищення екологічної безпеки охорони навколишнього середовища.

Висновки

Інвестиційною программою на 2020 рік передбачається виконання заходів на загальну суму 1346,05 тис.грн.

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2020 року складають              1346,05 тис.грн. з них:

| № з/п | Назва заходу | Сума заходу, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | здійснення заходів з водопостачання | 701,41 |
| 2. | здійснення заходів з водовідведення | 207,30 |
| 3. | здійснення заходів до каналізаційних очисних споруд | 437,34 |

Начальник

КВУ «Каховський водоканал»					В.М. Ячменьов