Пояснювальна записка

до інвестиційної програми на 2020 рік

Комунального виробничого управління  "Каховський водоканал"

м. Каховка Херсонської області

# Коротка інформація про ліцензіата

Місто Каховка Херсонської області – місто обласного значення, розташоване в центрі Таврійських степів, на перехресті стародавніх та сучасних транспортних шляхів, на лівому березі Дніпра, на схилах рукотворного Каховського моря. Місто засноване у 1791 році, на місці колишньої турецької фортеці Іслам-Кармен, як торгове містечко. З 1972 року Каховка має статус міста обласного значення. Від Каховки бере свій початок найбільша в Європі Каховська зрошувальна система, яка надає живильну дніпровську воду засушливим таврійським степам. Площа міста  становить 1624 га., з різницею відміток землі до 34 м, середня висотність забудови – 5 поверхів.

Комунальне виробниче управління "Каховський водоканал" створене за рішенням Каховської міської ради № 238 від 21.08.90 року на базі Комбінату комунального підприємства 01 жовтня 1990 року з метою забезпечення споживачів міста послугами з централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод.

Розвиток підприємства нерозривно пов'язане з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Загальна характеристика системи водопостачання

Джерелами водопостачання міста є підземні води верхньо-сарматських відкладів Каховського родовища, розвідані запаси яких затверджені по категоріях А+В+С, та становлять- 55,7 тис.м³/добу.

У системі водопостачання функціонує 15 артезіанських свердловин, розташованих в межах міста у береговій зоні Каховського водосховища, 3 артезіанські свердловини, згідно листа Південно - Української гідрогеологічної експедиції від 16.04.2010р. №145/03, переведені в наглядові свердловини та одна артезіанська свердловина знаходиться в резерві. Глибина свердловин від 30 до 60м і дебіт від 30 до 200м³/годину. У старій частині міста питна вода із 6-ти свердловин подається безпосередньо у розподільчу мережу. Крім того, 4 свердловини згруповані в один водозабір під назвою «Новий водозабір» також працюють безпосередньо на розподільчу мережу. На території «Промбази» розташований локальний водозабір №1, який складається із комплексу споруд: п’яти свердловин, двох резервуарів чистої води (РЧВ) ємкістю по 1000м³, насосної станції II підйому. П’ять свердловин  водозабору подають воду у РЧВ, а з резервуарів - насосною станцією II підйому вода подається у розподільчу мережу міста. Крім того, при необхідності три свердловини цього водозабору можуть переключатись і подавати воду безпосередньо в розподільчу мережу.

Всі свердловини та станція ІІ підйому обладнані ультразвуковими витратомірами вод УВР-011 А2.1/В-К.

Подача води споживачам здійснюється цілодобово.Питна вода відповідає вимогам Державних санитарних норм та правил ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України 12.05.2010 N 400, постійне знезараження води не проводиться.

Періодично, один раз на рік, проводиться дезінфекція водопровідних мереж і РЧВ гіпохлоридом натрію.

Лабораторний контроль за якістю води виконується лабораторією санітарно-епідеміологічною службою,згідно затвердженого графіка.

Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води.

Підземні води використовуються для господарсько-питного ,виробничого споживання та пожежогасіння.

Виробнича потужність насосних станцій I підйому становить 54,2 тис.м³/добу, установлена виробнича потужність водопроводу - 36,6 тис.м³/добу. Загальний обсяг поданої води у 2019 році становив 8,9 тис. м³/добу.

Майже усі свердловини експлуатуються більше ніж 45 років, тобто вони працюють з перевищенням нормативного терміну їх експлуатації. Свердловини обладнані глибинними насосами типу ЕЦВ 10-120-60 - 12шт., ЕЦВ 12-255-30 – 2шт., ЕЦВ 8-40-90 -1шт. ККД встановлених насосів становить нижче 50%, що призводить до перевищення споживання електроенергії. Також, існуючі насоси ЕЦВ не у всіх випадках забезпечують потрібний тиск в водопровідних мережах. Ця ситуація є причиною частих аварій і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і, як наслідок, виходу з ладу, зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому. В 2016-2017 роках за рахунок відрахувань здійснено технічне переоснащення десяти свердловин насосами ЕЦВ 10-120-60  та однієї свердловини ЕЦВ-12-255-30. Інвестиційною програмою на 2020 рік заплановано придбати насосний агрегат імпортного виробництва PLP 10125/03АА з двигуном 26 кВт в кількості - 1 шт. та станцію керування Mitsubihi Electric МЕ 26-620.

Насосна станція II-го підйому збудована у 1969 році. Стан будівельної, механічної та електричної частини задовільний. Водопровідні мережі які експлуатуються понад 40 років повністю амортизовані і не забезпечують герметичність та  потрібний тиск в водопровідних мережах  згідно норм експлуатації. Труби, запірна арматура та фасонні частини зношені на 100% і прийшли в непридатність та потребують негайної заміни. Ця ситуація є причиною частих аварій і, як наслідок, виходу з ладу обладнання, зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому. З метою безперебійного забезпечення населення та підприємств питною водою, покращення роботи централізованої системи водопостачання, своєчасного виявлення та ліквідації аварійних витоків води, прокладки, ремонту і обслуговуванню мереж необхідно придбати бурову установку горизонтально-направленого буріння ГНБ ПК- 400.

Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає 126,4 км., з них магістральних водогонів – 12,8 км., розподільчої мережі -113,6 км.

| Матеріал труб | Протяжність мереж по строку експлуатації (років), км |  |  |  |  |  | Усього |  | Амортизованих, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 5 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-50 | > 50 | км | % | км | % |
| Сталь |  |  |  | 32,7 | 17,0 |  | 49,7 | 39,3 | 47,8 | 96,2 |
| Чавун |  |  |  | 11,7 | 42,6 | 5,90 | 60,2 | 49,5 | 57,4 | 95,3 |
| Азбестоцемент |  |  |  | 4,1 | 4,50 |  | 8,6 | 6,8 | 7,2 | 83,7 |
| Пластик | 3,7 | 4,2 |  |  |  |  | 7,9 | 4,4 | 0 | 0 |
| Усього | 3,7 | 4,2 |  | 48,5 | 64,1 | 5,90 | 126,4 | 100 | 112,4 | 88,9 |
| % | 2,9 | 3,3 |  | 38,4 | 50,7 | 4,7 | * | * | * | * |

Наведені у таблиці дані свідчать, що близько 90% (112,4 км.) водопровідних мереж використали свій термін експлуатації. Особливо це стосується сталевих та чавуних трубопроводів (96,2% та 95,3% відповідно), про що свідчить аварійність на них.

Для покращення роботи централізованої системи водопостачання багатоповерхових будинків у ж/м Свєтлово необхідно виконати переврізання будинків № 4а, 4б, 12 по вул. Ентузіастів з заміною сталевих труб на поліетиленові, встановленням засувки та додатковим підключенням до центральних мереж водопроводу.

Виконання робіт з реконструкції та заміні водопровідних мереж дозволить зменшити аварійність на водопровідних мережах, а значить зменшаться втрати води.

Загальна характеристика системи водовідведення

Система каналізації – неповна роздільна, складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд і експлуатується з 1953 року. Системою централізованої каналізації охоплено до 54% загальної площі міста, що становить приблизно 870 га.

Підприємство приймає, транспортує та очищує стічні води від населення, промисловості, державних і комерційних підприємст міста Каховки.

Пропускна спроможніть системи каналізації становить 29,8 тис.м³/добу. Пропускна спроможність каналізаційних очисних споруд становить 16,2 тис.м³/добу.

Загальний обсяг стічних вод у 2019 році становив 6,26 тис.м³/добу

Після повного біологічного очищення на очисних спорудах стічні води скидаються у Каховське водосховище по напірному трубопроводу 300мм., довжиною 8 км.

Загальна довжина каналізаційних мереж - 60,9 км., з них самопливних колекторів – 54,7км., напірних трубопроводів – 6,2 км. Матеріал труб – залізобетон, азбестоцемент, пластик, сталь, чавун. Діаметри труб від 100 мм. до 1000 мм.

| Матеріал труб | Протяжність мереж по строку експлуатації (років), км |  |  |  |  |  | Усього |  | Амортизованих, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 5 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-50 | > 50 | км | % | км | % |
| Сталь |  |  |  | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 4,2 | 6,9 | 4,2 | 100 |
| Чавун |  |  |  | 16,5 | 13,4 | 0,8 | 30,7 | 50,5 | 22,5 | 73,2 |
| Залізобетон |  |  |  | 6,5 | 2,6 |  | 9,1 | 14,9 | 8,4 | 92,3 |
| Азбестоцемент |  |  | 8,7 | 0,6 | 5,0 |  | 14,3 | 23,5 | 13,0 | 90,9 |
| Пластик | 2,6 |  |  |  |  |  | 2,6 | 4,2 |  |  |
| Усього | 2,6 |  | 8,7 | 25,7 | 22,0 | 1,9 | 60,9 | 100 | 48,1 | 79,0 |
| % | 4,2 |  | 14,3 | 42,0 | 36,4 | 3,1 | * | * | * | * |

Наведені у таблиці дані свідчать, що близько 80% (48,1 км.) каналізаційних мереж використали свій термін експлуатації. Особливо це стосується сталевих трубопроводів (100%), про що свідчить аварійність на них. Для покращення умов ремонту на каналізаційних мережах необхідно придбати пневматичні заглушки (Ø100мм, 150мм, 200мм, 300мм, 400мм) для ремонту труб і трубопроводів та пневматичний компресор. Це дозволить в процесі ремонту економити час, кошти та поліпшити процес ремонту та профілактичних робіт на мережах водовідведення.

Існуюча система централізованої каналізації обслуговується 7-ма каналізаційно-насосними станціями.

Стічні води самопливними колекторами та районними каналізаційними насосними станціями транспортуються на головну каналізаційну насосну станцію КНС -3, після чого перекачуються на каналізаційні очисні споруди. Оскільки місто розтягнуте вздовж Каховського водосховища, виникає необхідність повторного перекачування стічних вод. КНС-4, КНС-5, КНС-7 перекачують стічні води у колектор, який транспортує їх на КНС-1. Стоки від КНС-1 та КНС-6 перекачуються на КНС-2, яка у свою чергу, перекачує їх на КНС-3. КНС-3 перекачує стічні води цілого міста на  каналізаційні очисні споруди. КНС-2 розташована в західній частині м. Каховка.

КНС-2 служить для перекачування господарсько-побутових і виробничих стічних вод та приймає стоки з східної, центральної частини міста та жил масиву Свєтлово і є однією з головних в системі водовідведення м. Каховка. З початку експлуатації реконструкція насосної станції не проводилась, а лише виконувались ремонтні роботи. В 2015 році за рахунок інвестиційної програми в машинному залі КНС була виконана заміна трьох застарілих агрегатів, які працювали понад 30 років на нові. В результаті заміни насосів в машинному залі необхідно виконати заміну засувок Ø300мм (4шт.), Ø200мм (6шт.), зворотних клапанів Ø200мм (3шт.), та сталевих труб Ø320мм (18м.), Ø219мм (12м.).

Каналізаційні очисні споруди збудовані у 1968-1971 роках, і складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків, а також з  технологічної лінії обробки осаду.

Потужність очисних споруд, згідно проектної документації, становить 16,2 тис.м³/добу. Фактично пропущено через очисні споруди в 2019 році - 6,26 тис. м³/добу стічних вод. Очищені та обеззаражені стічні води скидаються у Каховське водосховище.

До складу очисних споруд входять: будівля решіток, пісколовки, первинні відстойники, аеротенки, метантенки, вторинні відстойники, контактні резервуари, приміщення повітродувки, насосне відділення, мулові площадки, будівля хлораторної, адміністративно-побутовий корпус.

Знос основних засобів складає 84%.

Інвестиційною програмою на 2020 рік передбачено придбання повітродувки марки Т-50-1,6  з двигуном 90 кВт та частотного перетворювача 90 кВт для аерації в аеротенках та придбання струмозйомників (4 шт.) на мулососи, каналізаційних очисних  спорудах.

Висновки що до необхідності впровадження інвестиційної програми

З метою безперебійного забезпечення населення питною водою, покращення роботи  централізованої системи водопостачання, прокладки, ремонту і обслуговуванню водопровідних мереж інвестиційною програмою на 2020 рік заплановано придбання установки горизонтально-направленого буріння. Для покрашення роботи водопостачання у багатоповерхових житлових будинків по вул. Ентузіастів, 4а, 4б, 12 заплановано виконати переврізання  водопровідної мережі житлових будинків з заміною сталевих труб на поліетиленові з встановленням засувки та додаткового підключення до центральних мереж. Придбання насосного агрегату PLP 10125/02АА з двигуном 26 кВт та станції керування Mitsubihi Electric МЕ 26-620 для технічного переоснащення свердловини. Для підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища інвестиційною програмою на 2020 рік заплановано .

Підприємством у 2020 році заплановано виконання комплексу заходів щодо реконструкції системи водовідведення на КНС № 2, а саме придбання і заміну засувок Ø300мм, 200мм, зворотних клапанів Ø200мм та сталевих труб Ø219мм - 320мм. Це дозволить підприємству поліпшить якість наданих послуг з централізованого водовідведення та якісно виконувати перекачку стічних вод. Для покращення умов ремонту на каналізаційних мережах необхідно придбати пневматичні заглушки для ремонту трубопроводів та пневматичний компресор. Це позволить в процесі ремонту економити час, кошти та поліпшити процес ремонту та профілактичних робіт на каналізаційних мережах.

Заходи щодо переоснащення каналізаційних очисних споруд включають в себе придбання струмозйомників на мулососи в кількості - 4 шт. А також придбання повітродувки та частотного перетворювача для аерації в аеротенках. Це дозволить підприємству поліпшити очистку стічних вод від населення та промислових підприємств міста та поліпшити якість зворотних вод до Каховського водосховища.

6.1.2 Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Згідно фінансового плану на 12 місяців  2020  року до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму  1 346,05 тис.грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму -  701,41  тис.грн.

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму  -  207,3  тис.грн.

- здійснення заходів до очисних споруд на загальну суму -  437,34  тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2020 року до заходів з водопостачання  увійшли заходи: придбання установки горизонтально-направленого буріння для прокладки, ремонту і обслуговуванню водопровідних мереж на суму 468,334 тис.грн., виконання переврізки водопровідної мережі багатоповерхових житлових будинків з заміною сталевих труб на поліетиленові, встановленням засувки на суму 60,596 тис.грн. З метою переоснащення артезіанських свердловин необхідно придбати насосний агрегат PLP 10125/03АА з двигуном     26 кВт та станції керування Mitsubihi Electric МЕ 26-620 на суму – 172,48 тис.грн. Ці заходи заплановані щодо технічного переоснащення водопровідних мереж.

До заходів з водовідведення увійшли заходи по реконструкції КНС № 2 з заміною каналізаційних труб Ø219мм, Ø320мм, засувок Ø300мм, Ø200мм, зворотних клапанів Ø200мм на суму – 179,433 тис.грн. Для покращення ремонту на каналізаційних мережах необхідно придбати пневматичні заглушки (Ø100мм, 150мм, 200мм, 300мм, 400мм) та пневматичний компресор на суму – 27,867 тис.грн., які дозволять в процесі ремонту трубопроводів економити час, кошти та поліпшити процес ремонту та профілактичних робіт на каналізаційних мережах. Загальна сума заходів з водовідведення  складає  -  231,1 тис.грн.

До заходів щодо очисних споруд увійшли переоснащення каналізаційних очисних споруд придбання струмозйомників на мулососи на суму – 54,0 тис.грн., а також придбання повітродувки та частотного перетворювача для аерації в аеротенках на суму – 383,34 тис.грн.

Головний інженер                                                                	Ярошенко П.Д.